Załącznik nr 2 do SWZ

Numer sprawy: RI.271.11.2025.PB

Nazwa zadania: „Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w Studzienicach i Ugoszczy oraz przepompowni ścieków na terenie gminy Studzienice”

POMOCNICZE ZESTAWIENIE CENOWE

UWAGA: Załącznik ten Wykonawca składa wraz z ofertą.

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość 		................................................

Data			 .....................

Dane dotyczące zamawiającego

Nazwa zamawiającego: Gmina Studzienice

Adres zamawiającego: Kaszubska 9

Kod Miejscowość: 77-143 Studzienice

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w Studzienicach i Ugoszczy oraz przepompowni ścieków w Studzienicach i Ugoszczy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025–2026. Obszar: 2, Dział: Zapewnienie ciągłości dostaw i podstawowych usług oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto za jedną sztukę [zł] | Liczba sztuk | Wartość brutto za wskazaną liczbę sztuk [zł] (iloczyn wartości z kolumny 2 i 3) Wartość wskazać w formularzu ofertowym dla każdej części |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Cz. I Agregat prądotwórczy do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody |  | 2 |  |
| - 2. | Cz. II Agregat prądotwórczy do awaryjnego zasilania przepompowni ścieków |  | 2 |  |

- Część 1 – Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w Studzienicach i Ugoszczy.

| Oferuję dostawę następującego sprzętu (należy podać model, symbol oraz producenta oferowanego sprzętu): |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………… |  |  |
| Lp. | Wymagany minimalny parametr | Parametry oferowanego sprzętu (Wypełnia Wykonawca wartości/parametry oferowanego agregatu i zobowiązany jest zaznaczyć TAK lub NIE w celu weryfikacji spełniania minimalnych wymogów przez urządzenie. W przypadku gdzie jest to określenie podać konkretny parametr) |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. | TAK / NIE Rok produkcji oferowanego agregatu……………… |
| 2. | Wyposażony w układ SZR pozwalający na przełączenie zasilania podstawowego na zasilanie rezerwowe, w przypadku zaniku lub drastycznego obniżenia napięcia w zasilaniu podstawowym | TAK / NIE |
| 3. | Licznik pracy motogodzin agregatu | TAK / NIE |
| 4. | DTR, opisy w agregacie i menu agregatu w języku polskim | TAK / NIE |
| 5. | Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą | Producent, typ silnika……………………………….. TAK / NIE |
| 6. | moc znamionowa agregatu min. 30kVA/ 24kW | ……………………………………..(kVA) TAK / NIE |
| 7. | moc maksymalna agregatu min. 33kVA/26,4kW, | ……………………………………..(kVA) TAK / NIE |
| 8. | Schematy elektryczne | TAK / NIE |
| 9. | napięcie – częstotliwość min. 400V/230V – 50Hz | ……………………………………..(V/Hz) TAK / NIE |
| 10. | prąd znamionowy min. 43,3 A | ……………………………………..(A) TAK / NIE |
| 11. | Współczynnik mocy cos φ min. 08 | ……………………………………..(φ) TAK / NIE |
| 12. | Agregat w wyciszonej obudowie | TAK / NIE |
| 13. | Stopień ochrony IP44 (automatyczny panel sterowania) | …………………………………….. TAK / NIE |
| 14. | Klasa osiągów min. G2 | …………………………………….. TAK / NIE |
| 15. | Prądnica bezszczotkowa, synchroniczna, czterobiegunowa, wyposażona w klatkę tłumiącą, uzwojenie nawijane z poskokiem 2/3 i tropikalizowane | TAK / NIE |
| 16. | Regulator elektryczny AWR | TAK / NIE |
| 17. | Pojemność silnika min. 2500 cm³ | ……………………………………..(m³) TAK / NIE |
| 18. | Moc silnika min 42KM | ……………………………………..(KM) TAK / NIE |
| 19. | Liczba cylindrów min.4 | …………………………………….. TAK / NIE |
| 20. | Paliwo: olej napędowy | TAK / NIE |
| 21. | Pojemność zbiornika paliwa min. 60l | ……………………………………..(l) TAK / NIE |
| 22. | Zużycie paliwa max. 8,5 l/h | ……………………………………..(l/h) TAK / NIE |
| 23. | Wymiary agregatu – nie większy niż 2800 x 1200 mm (dł./szer.), | ……………………………………..(mm) TAK / NIE |
| 24. | Poziom mocy akustycznej max 96 LwA | ……………………………………..(LwA) TAK / NIE |
| 25. | Przekrój kabli odbioru mocy min. 5x10mm² linka miedziana, | TAK / NIE |
| 26. | Przekrój kabli sterowniczych min. 12x1,5mm² żyły numerowane | TAK / NIE |
| 27. | Akumulator | TAK / NIE |
| 28. | Buforowa ładowarka akumulatorowa | TAK / NIE |
| 29. | Grzałka bloku silnika z termostatem | TAK / NIE |
| 30. | Tłumik wydechu zabudowany w obudowie | TAK / NIE |
| 31. | Urządzenie wyposażone w płyny eksploatacyjne oraz paliwo w ilości niezbędnej do startu | TAK / NIE |
| 32. | Obudowa wykonana z blachy ocynkowanej, zamykanej na klucz | TAK / NIE |
| 33. | Wyłącznik awaryjny na obudowie | TAK / NIE |
| 34. | Instrukcja obsługi agregatu, silnika, prądnicy | TAK / NIE |
| 35. | Deklaracja Zgodności CE | TAK / NIE |

Część nr 2: Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania przepompowni ścieków w Studzienicach i w Ugoszczy.

| Oferuję dostawę następującego sprzętu (należy podać model, symbol oraz producenta oferowanego sprzętu): |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………… |  |  |
| Lp. | Wymagany minimalny parametr | Parametry oferowanego sprzętu (Wypełnia Wykonawca wartości/parametry oferowanego agregatu i zobowiązany jest zaznaczyć TAK lub NIE w celu weryfikacji spełniania minimalnych wymogów przez urządzenie. W przypadku gdzie jest to określenie podać konkretny parametr) |
| 1. | Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. | TAK / NIE Rok produkcji oferowanego agregatu……………… |
| 2. | Wyposażony w układ SZR pozwalający na przełączenie zasilania podstawowego na zasilanie rezerwowe, w przypadku zaniku lub drastycznego obniżenia napięcia w zasilaniu podstawowym | TAK / NIE |
| 3. | Licznik pracy motogodzin agregatu | TAK / NIE |
| 4. | DTR, opisy w agregacie i menu agregatu w języku polskim | TAK / NIE |
| 5. | Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą | Producent, typ silnika……………………………….. TAK / NIE |
| 6. | Moc znamionowa agregatu min. 83kVA/ 66 kW | ……………………………………..(kVA) TAK / NIE |
| 7. | Moc maksymalna agregatu min. 91,3kVA/73kW | ……………………………………..(kVA) TAK / NIE |
| 8. | Schematy elektryczne | TAK / NIE |
| 9. | Napięcie – częstotliwość min. 400V/230V – 50Hz | ……………………………………..(V/Hz) TAK / NIE |
| 10. | Prąd znamionowy min. 43,3 A | ……………………………………..(A) TAK / NIE |
| 11. | Współczynnik mocy cos φ 08 | ……………………………………..(φ) TAK / NIE |
| 12. | Agregat w wyciszonej obudowie | TAK / NIE |
| 13. | Stopień ochrony IP44 (automatyczny panel sterowania) | …………………………………….. TAK / NIE |
| 14. | Klasa osiągów G2 | …………………………………….. TAK / NIE |
| 15. | Prądnica bezszczotkowa, synchroniczna, czterobiegunowa, wyposażona w klatkę tłumiącą, uzwojenie nawijane z poskokiem 2/3 i tropikalizowane | TAK / NIE |
| 16. | Regulator elektryczny AWR | TAK / NIE |
|  | Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, turbodoładowany, z wtryskiem bezpośrednim | TAK / NIE |
| 17. | Pojemność silnika min. 4300 cm³, | ……………………………………..(m³) TAK / NIE |
| 18. | Moc silnika min. 100 KM | ……………………………………..(KM) TAK / NIE |
| 19 | Liczba cylindrów min.4 | …………………………………….. TAK / NIE |
| 20. | Paliwo: olej napędowy | TAK / NIE |
| 21. | Pojemność zbiornika paliwa min. 160 l, | ……………………………………..(l) TAK / NIE |
| 22. | Zużycie paliwa max. 20 l/h | ……………………………………..(l/h) TAK / NIE |
| 23. | Wymiary agregatu – nie większy niż 2800 x 1200 mm (dł./szer.) | ……………………………………..(mm) TAK / NIE |
| 24. | Poziom mocy akustycznej max 98 LwA, | ……………………………………..(LwA) TAK / NIE |
| 25. | przekrój kabli odbioru mocy min. 5x50mm² linka miedziana, | TAK / NIE |
| 26. | przekrój kabli sterowniczych min. 12x1,5mm² lub min. 2,5mm² linka miedziana, żyły numerowane, | TAK / NIE |
| 27. | Akumulator | TAK / NIE |
| 28. | Buforowa ładowarka akumulatorowa | TAK / NIE |
| 29. | Grzałka bloku silnika z termostatem | TAK / NIE |
| 30. | Tłumik wydechu zabudowany w obudowie | TAK / NIE |
| 31. | Urządzenie wyposażone w płyny eksploatacyjne oraz paliwo w ilości niezbędnej do startu | TAK / NIE |
| 32. | Obudowa wykonana z blachy ocynkowanej, zamykanej na klucz | TAK / NIE |
| 33. | Wyłącznik awaryjny na obudowie | TAK / NIE |
| 34. | Instrukcja obsługi agregatu, silnika, prądnicy | TAK / NIE |
| 35. | Deklaracja Zgodności CE | TAK / NIE |

...........................................................

UWAGA! DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM