Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: RI.271.11.2025.PB

Nazwa zadania: „Dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w Studzienicach i Ugoszczy oraz przepompowni ścieków na terenie gminy Studzienice”

w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025–2026. Obszar: 2, Dział: Zapewnienie ciągłości dostaw i podstawowych usług.

Część nr 1: Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w 		Studzienicach i Ugoszczy.

Część nr 2: Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania przepompowni ścieków w Studzienicach i w Ugoszczy.

UWAGA! Parametry podane są minimalnymi wymaganymi. Wykonawca w załączniku nr 2 POMOCNICZE ZESTAWIENIE CENOWE musi wskazać wartości/parametry oferowanego sprzętu i zobowiązany jest zaznaczyć TAK lub NIE w celu weryfikacji spełniania minimalnych wymogów przez urządzenie. W przypadku gdzie jest to określenie podać konkretny parametr.

OPIS WYMAGAŃ MINIMALNYCH

Część nr 1 : Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania stacji uzdatniania 			   wody w Studzienicach i Ugoszczy.

- rok produkcji nie starszy niż 2024,

- wyposażony w układ SZR pozwalający na przełączenie zasilania podstawowego na zasilanie rezerwowe, w przypadku zaniku lub drastycznego obniżenia napięcia w zasilaniu podstawowym,

- agregat w obudowie bezpiecznej, wyciszonej, przeznaczony do pracy na zewnątrz,

- licznik pracy motogodzin agregatu,

- DTR, opisy w agregacie i menu agregatu w języku polskim,

- silnik wysokoprężny chłodzony cieczą,

- moc znamionowa agregatu min. 30kVA/ 24kW,

- moc maksymalna agregatu min. 33kVA/26,4kW,

- napięcie – częstotliwość min. 400V/230V – 50Hz,

- prąd znamionowy min. 43,3 A,

- współczynnik mocy cos φ min. 08,

- stopień ochrony IP44 (automatyczny panel sterowania)

- klasa osiągów min. G2,

- prądnica bezszczotkowa, synchroniczna, czterobiegunowa, wyposażona w klatkę tłumiącą, uzwojenie nawijane z poskokiem 2/3 i tropikalizowane,

- regulator elektryczny AWR

- pojemność silnika min. 2500 cm³,

- moc silnika min 42KM,

- liczba cylindrów min.4,

- paliwo: olej napędowy,

- pojemność zbiornika paliwa min. 60l,

- zużycie paliwa max. 8,5 l/h,

- wymiary agregatu – nie większy niż 2800 x 1200 mm (dł./szer.),

- poziom mocy akustycznej max 96 LwA,

- przekrój kabli odbioru mocy min. 5x10mm² linka miedziana,

- przekrój kabli sterowniczych min. 12x1,5mm² lub min. 2,5mm² linka miedziana, żyły numerowane,

- akumulator,

- buforowa ładowarka akumulatorowa,

- grzałka bloku silnika z termostatem,

- tłumik wydechu zabudowany w obudowie,

- urządzenie wyposażone w płyny eksploatacyjne oraz paliwo w ilości niezbędnej do startu,

- obudowa wykonana z blachy ocynkowanej, zamykani na klucz,

- wyłącznik awaryjny na obudowie,

- instrukcja obsługi agregatu, silnika, prądnicy,

- schematy elektryczne,

- Deklaracja Zgodności CE,

- gwarancja minimum 36 miesięcy - Uwaga: okres gwarancji jest także jednym z kryteriów oceny ofert,

- Wykonawca dostarczy, rozładuje oraz posadowi agregaty przy budynkach stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w

-  Studzienicach ul. Krótka  2, 77-143 Studzienice

-  Ugoszczy ul. Górna 5, 77-143 Studzienice

Zamawiający informuje, że przygotował miejsca montażu agregatów w postaci wypoziomowanej płyty drogowej o wymiarach 300 × 150 × 15 cm.

- Zamawiający dokona dostosowania rozdzielni głównych w poszczególnych obiektach w celu spełnienia wymaganych standardów dotyczących przyłącza i sterowania agregatów. Prace te zostaną wykonane w terminie jednego tygodnia od dnia posadowienia agregatów na płytach drogowych. Po wykonaniu tych prac Wykonawca w obecności przedstawicieli Zamawiającego dokona uruchomienia agregatów oraz  przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie obsługi agregatów, potwierdzając ten fakt stosownym dokumentem dla osób szkolonych.

- Skrzynki SZR na SUW w Studzienicach oraz SUW w Ugoszczy należy zamontować na zewnętrznej ścianie budynku, w pobliżu rozdzielni głównej.

OPIS WYMAGAŃ MINIMALNYCH

Część nr 2: Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania przepompowni ścieków w Studzienicach i w Ugoszczy.

- rok produkcji nie starszy niż 2024,

- wyposażony w układ SZR pozwalający na przełączenie zasilania podstawowego na zasilanie rezerwowe, w przypadku zaniku lub drastycznego obniżenia napięcia w zasilaniu podstawowym,

- agregat w obudowie bezpiecznej, wyciszonej, przeznaczony do pracy na zewnątrz,

- licznik pracy motogodzin agregatu,

- DTR, opisy w agregacie i menu agregatu w języku polskim,

- silnik wysokoprężny chłodzony cieczą,

- moc znamionowa agregatu min. 83kVA/ 66 kW,

- moc maksymalna agregatu min. 91,3kVA/73kW,

- napięcie – częstotliwość min. 400V/230V – 50Hz,

- prąd znamionowy min. 43,3 A,

- współczynnik mocy cos φ min. 08,

- agregat obudowany wyciszony,

- stopień ochrony IP44 (automatyczny panel sterowania)

- klasa osiągów min. G2,

- prądnica bezszczotkowa, synchroniczna, czterobiegunowa, wyposażona w klatkę tłumiącą, uzwojenie nawijane z poskokiem 2/3 i tropikalizowane,

- regulator elektryczny AWR

- silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, turbodoładowany, z wtryskiem bezpośrednim,

- pojemność silnika min. 4300 cm³,

- moc silnika min 100 KM,

- liczba cylindrów min.4,

- paliwo: olej napędowy,

- pojemność zbiornika paliwa min. 160 l,

- zużycie paliwa max. 20 l/h,

- wymiary agregatu – nie większy niż 2800 x 1200 mm (dł./szer.),

- poziom mocy akustycznej max 98 LwA,

- przekrój kabli odbioru mocy min. 5x50mm² linka miedziana,

- przekrój kabli sterowniczych min. 12x1,5mm² lub min. 2,5mm² linka miedziana, żyły numerowane,

- akumulator,

- buforowa ładowarka akumulatorowa,

- grzałka bloku silnika z termostatem,

- tłumik wydechu zabudowany w obudowie,

- urządzenie wyposażone w płyny eksploatacyjne oraz paliwo w ilości niezbędnej do startu,

- obudowa wykonana z blachy ocynkowanej, zamykanej na klucz,

- wyłącznik awaryjny na obudowie,

- instrukcja obsługi agregatu, silnika, prądnicy,

- schematy elektryczne,

- Deklaracja Zgodności CE,

- gwarancja minimum 36 miesięcy - Uwaga: okres gwarancji jest także jednym z kryteriów oceny ofert,

- Wykonawca dostarczy, rozładuje oraz posadowi agregaty przy przepompowniach ścieków zlokalizowanych w:

- Studzienicach, ul. Kaszubska, dz. ew. nr 100, obręb Studzienice, 77-143 Studzienice,

- Ugoszczy, dz. ew. nr 519/1, obręb Ugoszcz.

Zamawiający informuje, że przygotował miejsca montażu agregatów w postaci wypoziomowanej płyty drogowej o wymiarach 300 × 150 × 15 cm.

- Zamawiający dokona dostosowania rozdzielni głównych w poszczególnych obiektach w celu spełnienia wymaganych standardów dotyczących przyłącza i sterowania agregatów. Prace te zostaną wykonane w terminie jednego tygodnia od dnia posadowienia agregatów na płytach drogowych. Po wykonaniu tych prac Wykonawca w obecności przedstawicieli Zamawiającego dokona uruchomienia agregatów oraz przeprowadzi szkolenie pracowników w zakresie obsługi agregatów, potwierdzając ten fakt stosownym dokumentem dla osób szkolonych.

- Skrzynki SZR na przepompowniach ścieków w Studzienicach i w Ugoszczy należy zamontować na gruncie, na terenie przepompowni, w pobliżu ogrodzenia i rozdzielni głównej.